ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на период  2014 -2030 года

(актуализированная схема на 2024 год)

с.Остер

2023г

Общие положения

Схема теплоснабжения муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на период до 2030 года (далее – Схема теплоснабжения) утверждена постановлением  Администрации Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области  №80 от 11.12.2013г.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В таблице №1 приводим краткое описание выполнения указанных требований.

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2024 год выполнена

с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

и на основе исходных данных и материалов, полученных от  теплоснабжающей организации ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго".

- Долгосрочной  целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области;

- Генерального плана поселения.

Таблица 1 – Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п.22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарии |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки | Данные актуализированы по состоянию на 2024 год. Изменения внесены в соответствующие разделы схемы теплоснабжения. |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | Данные актуализированы по состоянию на 2024 год. Изменения внесены в соответствующие разделы схемы теплоснабжения. |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | На период 2023-2024гг. отсутствуют заявки о планируемом вводе (выводе) жилых и нежилых строений. Значения показателей на базовый год актуализации схемы приняты исходя из фактических показателей поставки тепловой энергии и тепловых нагрузок в 2014г. |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения | В схемы теплоснабжения, актуализированной на 2024г., подобные мероприятия не предусмотрены. Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией на территории Остерского сельского поселения отсутствуют. |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией на территории Остерского сельского поселения отсутствуют. |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | В схеме теплоснабжения, актуализированной на 2024г., подобные мероприятия не предусмотрены. |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | В результате актуализации схемы теплоснабжения определено, что в период с момента утверждения схемы теплоснабжения на территории Остерского сельского поселения новых источников теплоснабжения не вводилось, реконструкции и технического перевооружения не проводилось. |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | В результате актуализации схемы теплоснабжения определено, что в период с момента утверждения схемы теплоснабжения на территории Остерского сельского поселения строительство и реконструкция тепловых сетей не проводилось. Мероприятия, рекомендованные в утверждённой схеме, не выполнены. |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | Топливные балансы скорректированы с учетом выполненной корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности). |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране рекомендуется скорректировать финансовые потребности при актуализации схемы теплоснабжения на 2024г. |

II.Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области  на период до 2030г.

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Остерского сельского  поселения Рославльского района Смоленской области включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общая характеристика сельского поселения.

3. Графическая часть:

3.1.1. План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой сети

5. Тепловые потери

6.Решение об определении единой теплоснабжающей организации

7. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

8.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения

1.Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения  муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении  муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Остерского сельского  Рославльского района Смоленской области до 2030года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, могут  включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

2. Общая характеристика сельского поселения

Законом Смоленской области от 20.12.2018 № 190-з «О преобразовании муниципальных образований Рославльского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Рославльского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Рославльского района Смоленской области» муниципальное образование Остерское сельское поселение Рославльского района Смоленской области было преобразовано путем объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований Смоленской области, следующих муниципальных образований Рославльского района Смоленской области: Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области и Рославльского сельского поселения Рославльского района Смоленской области во вновь образованное Остерское сельское поселение Рославльского района Смоленской области с административным центром в селе Остер. В состав вновь образованного сельского поселения вошли все населенные пункты, входившие в состав ранее существовавших Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области и Рославльского сельского поселения Рославльского района Смоленской области.Законом Смоленской области от 20.12.2019 №191-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом», территория Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области определена в новых границах.

На территории Остерского сельского поселения расположены 20 населенных пунктов. Согласно пункту 7 статьи 4.1 Закона Смоленской области от 20.12.2019 №191-з в состав сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Остер, деревня Андреевка, деревня Быковка, деревня Васильевка, деревня Васьково, деревня Глинки, деревня Доротовка, деревня Ермолино, деревня Козловка, деревня Козловка, деревня Крапивенский-1, деревня Крапивенский-2, деревня Михайловка, деревня Осиновка, деревня Павловка, деревня Профилакторий Зил, деревня Старинка, деревня Холуповка, деревня Хоськи, деревня Шкуратовка.

Площадь сельского поселения составляет 21 353 га.

Село Остер – административный центр  муниципального образования  Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, расположен на железнодорожной магистрали Смоленск-Брянск, в 109 км юго-западнее г.Смоленска.

Автодорожная сеть на территории Остерского сельского поселения представлена участками федеральных автомобильных дорог общего пользования: Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск, граница с Республикой Белоруссия», А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия (в т.ч. обход г. Рославль)» и сетью автодорог общего пользования местного значения Рославльского муниципального района. Автомобильная дорога Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск, граница с Республикой Белоруссия» проходит в западной части Остерского сельского поселения, автодорога А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия (в т.ч. обход г. Рославль)» проходит в южной части поселения по границе с Рославльским городским поселением.

Климат : Зима начинается в середине ноября, устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря. Высота снежного покрова в начале зимы обычно 7 – 10 см, максимум достигается в конце февраля начале марта - 25-35 см на открытых участках и 50 – 65 см на защищенных. Продолжительность установленного снежного покрова в среднем 125 – 135 дней.

Остерское сельское поселение лежит в полосе значительного увлажнения. Суммарная солнечная радиация составляет 82,9 ккал/см, число солнечных дней в году составляет 252 дня. Среднегодовая облачность 6,7 – 7,0 баллов.

Роза ветров постоянна. Зимой преобладают юго-западные ветры, летом – западные и северо-западные. Средняя скорость ветра зимой 4 - 5 м/сек, что на 0,8 – 1,2 м/сек больше, чем летом (3 – 4 м/сек).

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают.

Однако, современная ситуация в сельском поселении характеризуется рядом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние  среды, качество жизни населения и повысить инвестиционную привлекательность Остерского сельского поселения.

Жилищный фонд Остерского сельского поселения составляет 130,7 тыс. кв. м.; в том числе 3,3 тыс. кв. м. в муниципальной собственности, 127,4 тыс. кв. м. – в частной. Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова, уголь), либо индивидуального газового отопления

3. Графическая часть схемы теплоснабжения ( приложение 1)

3.1.1. план сельского поселения ( по населенным пунктам) с нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединенных объектов (приложение №2)

Котельные №18,19,20,21:

КОТЕЛЬНАЯ №18  - 9 жилых домов

КОТЕЛЬНАЯ №19 – 20 жилых домов

КОТЕЛЬНАЯ №20: кОЗЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ,  школа- сад, ЖИЛЫЕ ДОМА

КОТЕЛЬНАЯ №21:  ШКОЛА, ДЕТСКИЙ САД, БОЛЬНИЦА, ДОМ КУЛЬТУРЫ,БИБЛИОТЕКА, ЖИЛЫЕ ДОМА

4.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

|  | 4.1.Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2024 г. |
| --- | --- |
|  | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО "СРТЭ", Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
|  | №18, п. Остер, ул. Строителей | 2 067 | 325 | 2 392 | 58 | 2 450 |
|  | №19, дер. Козловка, ул. Гагарина | 2 079 | 1 096 | 3 175 | 80 | 3 255 |
|  | №20, около дер. Козловка, СПТУ-32 | 3 342 | 458 | 3 800 | 96 | 3 896 |
|  | №21, п. Остер (БМК) | 2 550 | 868 | 3 418 | 83 | 3 501 |
|  | ВСЕГО | 10 038 | 2 747 | 12 785 | 317 | 13 102 |

4.2. Ресурсоснабжающей организацией муниципального образования  Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области является крупная теплоснабжающая организация, имеющая на своем балансе как крупные источники тепла, так и тепловые сети: филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Данные о ООО Смоленскрегионтеплоэнерго (ООО СРТЭ) (по состоянию

на 2013г.):

-выработка тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО СРТЭ по утвержденным данных для тарифного регулирования на 2013 год составляет 92 485 Гкал/год. Покупка тепловой энергии у сторонних организаций с целью ее дальнейшей транспортировки по тепловым сетям ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по утвержденным данным для тарифного регулирования на 2013 год составляет  149 435 Гкал/год.

4.3.  Структура тепловой сети– двухтрубная   открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка  на отопление 4,454 Гкал/час,  ГВС 0,10261Гкл\час. К тепловой сети присоединены  объекты :

- котельная №18 с.Остер – жилые дома – отопление 0,736 Гкл\час,  ГВС 0,07004Гкл\час;

- котельная №19 д.Козловка – жилые дома – отопление 0,970 Гкл\час, ГВС 0,03257 Гкл\час;

- котельная №20 д.Козловка – жилые дома,  Козловский аграрно-технологический техникум , школа-сад - отопление 1,568 Гкл\час

-котельная №21 с.Остер ( модульная) – жилые дома, Остерская школа,  детский сад «Солнышко»,  Остерская участковая больница, Дом культуры, библиотека – отопление 1,153Гкл\час

4.4. Параметры тепловой сети:

Котельная №18 с.Остер , ул.Строителей

Наименование организации Рославльский филиал ООО "Смленскрегионтеплоэнерго

| ИНН 6725000168 | ОКПО 05227820 |
| --- | --- |

#### Телефон 5-39-90

Проектная мощность котельной  2 Гкал / час

Температурный график ( расчетный)  95/70 оС/ оС

Дымовая труба:

Материал – сталь, высота - 18м, диаметр 800мм

Топливо: основное - газ,  резервное -

Год ввода в эксплуатацию: -1987г.

Балансовая стоимость (млн.руб.)  - 55313

Тепловой баланс котельной.

| Располагаемая мощность котельной | 2 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 2 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 2475,8 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 188,84 | кг.у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 507,46 | .т.у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) |  | т.у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 140,5 | тыс.кВт.ч./год |
| КПД котельной |  | % |

Потребление тепловой энергии, Гкал/год:

| Наименование | Муницип. собствен | Частная собствен | Ведомств. собствен. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд ( площадь) | Гкал/год | 2117,67 |  |  | 2117,67 |
|  | площадь, м3 | 26880,7 |  |  | 26880,7 |
| Соцкультбыт ( площадь) | Гкал/год | - |  |  |  |
|  | площадь, м3 | - |  |  |  |
| Прочие организации | Гкал/год | - |  |  |  |
|  | площадь, м3 | - |  |  |  |
| Итого потребители, Гкал: | 2117,67 |  |  | 2117,67 |
| Технологические нужды |  |  |  |  |
| собственные нужды котельной | 24,8 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 538,68 |  |  |  |
| Потребление всего: |  |  |  |  |

Котлы

| № рег, | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность Гкал/ч (тонн/час) | Поверхность нагрева, м2 | Количество секций штук | Примечания (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |
| 1169 | КВТС-1 | 1987 | 1998 | 1,0 | 35 | 4 |  |
| 1170 | КВТС-1 | 1987 | 1997 | 1,0 | 35 | 4 |  |

Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача м3/час | Напор м | Тип | Мощность кВт | Скорость об/мин |
| Сетевой | К90/55 | 1988 | 2 | 90 | 55 | 4А1602 | 15 | 3000 |
| Циркуляционный | КМ 20/18 | 1988 | 2 |  |  | 4А160 | 7,5 | 3000 |
| подпиточный | КМ 20/18 | 2001 | 1 |  |  | 4А80А2 | 2,2 | 1500 |

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка,  деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |
| NA-катионитовый |  | 1987 | 2 | 6000 | 700 | 0,769 | 0,385 |

Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор Кгс/см2 | Диаметр мм |
| задвижка | 3046бр | 1988 | 10 | 16 | 80 |
| задвижка | 3046бр | 1988 | 18 | 16 | 50 |
| задвижка | 3046бр | 1988 | 8 | 16 | 100 |
| Задвижка | 3046бр | 1990 | 4 | 16 | 150 |
| вентиль |  | 1990 | 6 | 10 | 50 |
| вентиль |  | 1992 | 6 | 10 | 25 |

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет общего расхода исходной воды | СВТ-100 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | СГ16М-100 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл.счётчик ЦЭ6803В | К=1 | 1 |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

ТС отопление

| Участок | Диаметр, мм | Длина, (в 2-х трубном исчислении) м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Вт | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 56 | 45 | 0,003024 | Подзем. |
|  | 57 | 257 | 56 | 0,017240 | Подзем. |
|  | 89 | 24 | 69 | 0,001987 | Подзем. |
|  | 89 | 54 | 29 | 0,001958 | Надзем. |
|  | 89 | 54 | 24 | 0,001620 | Надзем. |
|  | 108 | 46 | 32 | 0,001840 | Надзем. |
|  | 108 | 46 | 26 | 0,001495 | Надзем. |
|  | 108 | 163 | 76 | 0,014866 | Подзем. |
| Теплопотери по сетям |  | 0,04403 Вт |
|  |  |  |  | Гкал/час |
| Годовые потери по сетям |  | 224,5 Гкал |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  | 12,1 Гкал |

ГВС (подача)

|  | Диаметр, мм | Длина, м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Вт | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатопровод |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 349 | 45 | 0,018846 | Подземный |
|  | 57 | 251 | 56 | 0,016867 | Подземный |
| Теплопотери по сетям |  |  |  | 0,035713 |  |
| Годовые потери по сетям |  |  |  | 300 |  |
| Тепловые потери с утечкой теплоносителя |  |  |  | 2,08 |  |

Источник водоснабжения

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 780 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 600 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,05 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Химводоочистка

| производительность, м3/ч | 6 |
| --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | СК-1 2 |
| 1-я ступень | Д-34430СБ |
| количество регенерацией в сутки |  |
| 2-я ступень |  |
| количество регенерацией в сутки | 1раз в неделю |
| годовой расход реагента для регенерацией, т | 2,2 |
| Материал СМ20 | Тип Д34430 СБ |
| диаметр, м | 0,7 |
| высота загрузки ,м | 2 |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| ВВП-100 |  |  |
| Ост34588-68 | 9 | 60 |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 18,47 |
| объем подпитки, м3/час | 0,05 |

Внутриквартальные тепловые сети от котельной №18 с.Остер , ул.Строителей

| начало участка | конец участка | don | doo | drn | dro | L | вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот.№18 | ТК-1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 14 | подз |
| ТК-1 | ТК-2 | 100 | 100 | 50 | 50 | 46 | надз |
| ТК-1а | д.№8,ул.Строителей | 50 | 50 | 32 | 32 | 9 | подз |
| ТК-2 | д.№8а,ул.Строителей | 40 | 40 | 20 | 20 | 9 | подз |
| ТК-2 | ТК-3 | 100 | 100 | 50 | 50 | 54 | надз |
| ТК-3 | д.№10,ул.Строителей | 50 | 50 | 40 |  | 9 | подз |
| ТК-3 | т.1 | 80 |  | 50 | 50 | 55 | подз |
| т.1 | д.№12, ул.Строителей | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | подз |
| ТК-1 | ТК-4 | 80 | 80 | 50 | 50 | 24 | подз |
| ТК-4 | д.№4, ул.Строителей | 50 | 50 | 32 | 32 | 20 | подз |
| ТК-4 | ТК-5 | 100 | 100 | 50 | 50 | 38 | подз |
| ТК-5 | т.2 | 100 | 100 | 57 | 57 | 71 | подз. |
| т.2 | д.№2, ул.Строителей | 50 | 50 | 40 |  | 2 | подз |
| т.2 | ТК-6 | 50 | 50 | 32 | 32 | 57 | подз |
| ТК-6 | д.№1а, ул.Строителей | 50 | 50 | 32 | 32 | 8 | подз |
| ТК-6 | т.3 | 50 | 50 | 48 | 48 | 53 | подз |
| т.3 | д.№1, ул.Строителей | 50 | 50 | 32 | 32 | 3 | подз |
| ТК-5 | д.2а,ул.Строителей | 100 | 100 | 48 | 48 | 56 | подз |
| ТК-1 | д.№6,ул.Строителей | 32 | 32 | 48 | 48 | 40 | подз |
| к ж.д. №2а ул.Строителей | 100 | 100 | 48 | 48 | 30 | подз |

Котельная №19 д. Козловка, ул.Гагарина

Наименование организации Рославльский филиал ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго

| ИНН 6725000168 | ОКПО 05227820 |
| --- | --- |

#### Телефон 5-90-48

Проектная мощность котельной  2 Гкал / час

Температурный график ( расчетный)  95\70оС/ оС

Дымовая труба:

Материал – сталь ,высота 31,8 м, диаметр 600 мм

Топливо: основное - газ,  резервное -

Год ввода в эксплуатацию: 1993

Балансовая стоимость (млн.руб.)  -1.977365

Персонал (численность)  - 4

Тепловой баланс котельной.

| Располагаемая мощность котельной | 2 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 2 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 3982 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 177,55 | кг.у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 759,44 | .т.у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) |  | т.у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 63,9 | тыс.кВт.ч./год |
| КПД котельной |  | % |

Потребление тепловой энергии, Гкал/год:

| Наименование | Муницип. собствен | Частная собствен | Ведомств. собствен. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд ( площадь) | Гкал/год | 2712,01 |  |  | 2712,01 |
|  | площадь, м3 | 36341,11 |  |  | 36341,11 |
| Соцкультбыт ( площадь) | Гкал/год | 111,43 |  |  | 111,43 |
|  | площадь, м3 | 2 076 |  |  | 2 076 |
| Прочие организации | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь, м3 |  |  |  |  |
| Итого потребители, Гкал: | 2823,44 |  |  | 2823,44 |
| Технологические нужды |  |  |  |  |
| собственные нужды котельной | 72 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 1154,5 |  |  |  |
| Потребление всего: | 1226,5 |  |  |  |

Котлы

| № рег, | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность Гкал/ч (тонн/час) | Поверхность нагрева, м2 | Количество секций штук | Примечания (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВГМ-1,2 | 2002 |  | 1 |  |  |  |
|  | КВТС-1 | 1992 | 1998 | 1,0 | 35 | 4 |  |
|  | КВТС-1 | 1992 | 1997 | 1,0 | 35 | 4 |  |

Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача м3/час | Напор м | Тип | Мощность кВт | Скорость об/мин |
| сетевой | К-80-50-200 | 2003 | 2 | 50 | 50 | 4АМ160S2У3 | 15 | 3000 |
| циркуляционный | К-50-32 | 2003 | 2 | 12,5 | 20 | 4АМ160S2У3 | 2,2 | 3000 |
| Циркуляционный ГВС | К-50-32 | 2003 | 2 | 12,5 | 20 | 4АМ160S2У3 | 2,2 | 3000 |
| подпиточный | КМ-20/18 | 2003 | 2 | 12,5 | 20 | 4АМ160S2У3 | 2,2 | 3000 |

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка,  деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |
| NA-катионитовый | LM-3ГМ | 2003 | 2 | 2,700 | 480 | 0,25 | 0,18 |

Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор Кгс/см2 | Диаметр мм |
| задвижка | 3046бр | 1992 | 8 | 16 | 100 |
| задвижка | 3046бр | 1992 | 10 | 16 | 80 |
| задвижка | 3046бр | 1992 | 12 | 16 | 50 |
| вентиль |  | 1992 | 6 | 10 | 32 |

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет общего расхода исходной воды | ВТ-80 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | СТГ-80-160 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл.счётчик –И672СА4У | К=20 | 1 |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

ТС отопление

| Участок | Диаметр, мм | Длина, (в 2-х трубном исчислении) м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Вт | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57 | 14 | 56 | 0,000941 | Подзем. |
|  | 89 | 265 | 69 | 0,021942 | Подзем. |
|  | 89 | 77 | 29 | 0,002791 | Надзем. |
|  | 89 | 77 | 24 | 0,002310 | Надзем. |
|  | 108 | 48 | 76 | 0,004378 | Подзем. |
|  | 133 | 32 | 81 | 0,003110 | Подзем. |
| Теплопотери по сетям |  | 0,035472 Вт |
|  |  |  |  | Гкал/час |
| Годовые потери по сетям |  | 180,9 Гкал |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  | 7,5 Гкал |

Источник водоснабжения

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 780 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 600 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,03 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Химводоочистка

| производительность, м3/ч | 2,7 |
| --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | Ку-2/8 Na-катионитовый |
| 1-я ступень | 2 |
| количество регенерацией в сутки | 1раз в неделю |
| 2-я ступень |  |
| количество регенерацией в сутки |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т | 0,9 |
| Материал СМ20 | Тип Д34430 СБ |
| диаметр, м | 480 |
| высота загрузки ,м | 2 |

Внутриквартальные тепловые сети от котельной №19 д.Козловка

| начало участка | конец участка | don | doo | drn | dro | L | вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №19 | отв. | 159 | 159 | 89 | 76 | 42,5 | надз |
| отв. | отв.на ж.д.№42 | 159 | 159 |  |  | 53,7 | надз. |
| отв.на ж.д.№42 | ж.д.№42 | 57 | 57 |  |  | 8,8 | надз |
| ж.д.42 | ж.д.40 |  |  | 89 | 89 | 8,7 | подз. |
| отв.на ж.д.№42 | отв.на ж.д.№40 | 159 | 159 |  |  | 15,1 | надз. |
| отв.на ж.д.№40 | ж.д.№40 | 57 | 57 |  |  | 9,1 | надз |
| отв.на ж.д.№40 | ТК-1 | 159 | 159 |  |  | 73,5 | надз. |
| ТК-1 | ж.д.№38 | 57 | 57 |  |  | 9 | надз |
| ТК-1 | ж.д.№38 |  |  | 89 | 89 | 7 | подз |
| ТК-1 | ж.д.№36 |  |  | 89 | 89 | 18 | подз |
| ТК-1 | отв.на ж.д.№34 | 159 | 159 |  |  | 27,5 | надз |
|  | отв.на ж.д.№36 | 57 | 57 |  |  | 9,3 | надз. |
| отв. | т.1 |  |  | 89 | 76 | 68 | надз. |
| т.1 | ж.д.№40 |  |  | 89 | 76 | 48 | надз |
| т.1 | отв.на ж.д.№36 |  |  | 89 | 89 | 43 | подз |
| т.1 | ТК-2 |  |  | 108 | 108 | 82 | подз |
| ТК-2 | ж.д.34 |  |  | 57 | 57 | 13,5 | подз |
| отв.на ж.д. №34 | ж.д.34 | 57 | 57 |  |  | 9,7 | надз |
| отв.на ж.д. №34 | ТК-5 | 159 | 159 |  |  | 64,4 | надз |
| ТК-5 | ж.д.№25 | 57 | 57 |  |  | 7,5 | надз |
| ТК-5 | ТК | 76 | 76 |  |  | 23,5 | подз |
| ТК | ж.д.№23 | 57 | 57 |  |  | 5 | подз. |
| ТК | ТК-3 | 108 | 108 |  |  | 34 | подз |
| ТК-3 | ж.д.№21 | 57 | 57 |  |  | 6,5 | подз |
| ТК-5 | отв.на ж.д.№45 | 108 | 108 |  |  | 339 | надз |
|  | ж.д. №48д | 57 | 57 |  |  | 34,5 | надз |
|  | ж.д.№45 | 57 | 57 |  |  | 18 | подз |
| отв.на ж.д.№45 | ж.д.№45а | 76 | 76 |  |  | 117 | надз |
| отв.на ж.д.№45 | ж.д.№45 | 57 | 57 |  |  | 33 | надз |
| ТК-5 | ТК-6 | 159 | 159 |  |  | 32 | подз |
| ТК-6 | ж.д.№27 | 57 | 57 |  |  | 9 | подз |
| ТК-6 | ТК-7 | 159 | 159 |  |  | 52 | подз |
| ТК-7 | ж.д.№29 | 57 | 57 |  |  | 7 | подз |
| ТК-7 | ТК-8 | 159 | 159 |  |  | 43 | подз |
| ТК-8 | на клуб | 57 | 57 |  |  | 80 | подз |
| ТК-8 | ж.д.№37 | 57 | 57 |  |  | 7 | подз |
| ТК-8 | отв.на ТК-10 | 89 | 89 |  |  | 94 | надз |
| отв.на ТК 9 | ТК-09 | 57 | 57 |  |  | 17 | надз |
| ТК9 | ж.д.№33 | 57 | 57 |  |  | 4 | подз |
| отв. на ТК10 | ТК10 | 57 | 57 |  |  | 16 | надз |
|  | ТК10 | 57 | 57 |  |  | 20 | подз |
| ТК 10 | ж.д.35 | 57 | 57 |  |  | 6,5 | подз |
| отв.на ТК 10 | отв.на ж.д. | 76 | 76 |  |  | 249 | надз |
| отв.на ТК 10 | отв.на ж.д. | 76 | 76 |  |  | 83 | подз |
| отв.на ТК 11 | ТК 11 | 57 | 57 |  |  | 15 | надз |
| ТК 11 | ж.д.№37 | 57 | 57 |  |  | 5 | подз |
| отв.на ж.д. | отв.на ж.д. №48в | 76 | 76 |  |  | 109,5 | надз |
|  | ж.д.№48а | 57 | 57 |  |  | 6 | надз |
| отв.на ж.д.№48в | ж.д.№48в | 57 | 57 |  |  | 5 | надз |

Котельная №20 д.Козловка , улица Мира

Наименование организации Рославльский филиал ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго

| ИНН 6725000168 | ОКПО 05227820 |
| --- | --- |

#### Телефон 5-90-49

Проектная мощность котельной  - 3 Гкал / час

Температурный график ( расчетный)  - 95\70оС/ оС

Дымовая труба:

Материал – сталь, высота - 32м, диаметр – 0,7 м

Топливо: основное - газ,  резервное - нет

Год ввода в эксплуатацию: 2000г

Персонал (численность)  - 5 чел

Тепловой баланс котельной.

| Располагаемая мощность котельной | 3 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 3 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 4709 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 165,90 | кг.у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 769,53 | .т.у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) |  | т.у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 149,2 | тыс.кВт.ч./год |
| КПД котельной |  | % |

Потребление тепловой энергии, Гкал/год:

| Наименование | Муницип. собствен | Частная собствен | Ведомств. собствен. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд ( площадь) | Гкал/год | 1919,68 |  |  | 1919,68 |
|  | площадь, м3 | 42537,84 |  |  | 42537,84 |
| Соцкультбыт ( площадь) | Гкал/год | 206 |  | 1571,07 | 1777,07 |
|  | площадь, м3 | 5205 |  | 36994 | 42199 |
| Прочие организации | Гкал/год |  |  | 3,55 | 3,55 |
|  | площадь, м3 |  |  | 76 | 76 |
| Итого потребители, Гкал: | 2125,68 |  | 1574,62 | 3700,3 |
| Технологические нужды |  |  |  |  |
| собственные нужды котельной |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |
| Потребление всего: |  |  |  |  |

Котлы

| № рег, | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность Гкал/ч (тонн/час) | Поверхность нагрева, м2 | Количество секций штук | Примечания (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |
|  | КВГ-1,16-95Н | 2001 |  | 1 |  |  |  |
|  | КВГ-1,16-95Н | 2001 |  | 1 |  |  |  |
|  | КВГ-1,16-95Н | 2001 |  | 1 |  |  |  |

Примечание: В примечаниях указывается в каком состоянии находятся котлоагрегаты: в ремонте, в резерве, в аварийном состоянии, требуют замены, реконструкции, переводятся на другой вид топлива и т.д.

Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача м3/час | Напор м | Тип | Мощность кВт | Скорость об/мин |
| Сетевой | К-100/65 |  | 2 | 100 | 65 |  | 30 | 3000 |
| подпиточный | ВК 1/16 |  | 1 | 2,5 | 20 |  | 1,5 |  |
| Насос сырой воды | ВК 1/16 |  | 1 | 2,5 | 20 |  | 1,5 |  |

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка,  деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объём м3 | Поверхность м2 |
| Система ВПУ -2,5 | Фильтр блочный ВПУ-2,5 | 2000 | 1 | 2,5м²/ч | 700 | 0,4 |  |

Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор кгс/см2 | Диаметр мм |
| задвижка |  |  | 4 |  | 200 |
| задвижка |  |  | 4 |  | 125 |
| задвижка |  |  | 15 |  | 100 |
| клапан предохр. |  |  | 6 |  | 50 |
| вентиль |  |  | 6 |  | 40 |
| вентиль |  |  | 42 |  | 25 |
| вентиль |  |  | 38 |  | 20 |
| вентиль |  |  | 7 |  | 15 |

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода подпитачной воды | СКБ-40 |  | 1 |
| Учет расхода газа | СГ16М-400 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл.счётчик САЧУ-Н672М |  | 2 |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Источник водоснабжения

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 615 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 723 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,2 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Химводоочистка

| производительность, м3/ч | 3 |
| --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | Ку-2/8 1 Натрий катионитный двухходовой противоточный |
| 1-я ступень |  |
| количество регенерацией в недели | 2 |
| 2-я ступень |  |
| количество регенерацией в сутки |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т | 3360 |
| Материал сталь |  |
| диаметр, м | 0,7 |
| высота загрузки ,м |  |

Внутриквартальные тепловые сети от котельной №20  д.Козловка

| начало участка | конец участка | don | doo | drn | dro | L | вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №20 | отв. на Козл т-м | 159 | 133 |  |  |  | надз |
| отв.на Козл т-м | т.1 | 159 | 133 |  |  | 430 | надз |
| т.1 | т.2 | 159 | 133 |  |  | 70 | подз |
| т.2 | т.3 | 159 | 133 |  |  | 300 | надз |
| т.3 | т.4,общежитие | 57 | 57 |  |  | 200 | надз |
| т.4 | ул.Чехова,д.2а | 57 | 57 |  |  | 10 | надз |
| т.4 | ул.Чехова, д.2 | 159 | 133 |  |  |  | надз |
| т.3 | т.5 | 159 | 133 |  |  | 170 | надз |
| т.5 | ул.Чехова, д.3 | 108 | 108 |  |  | 70 | надз |
| т.5 | ул.Чехова,д.5 | 159 | 133 |  |  | 20 | надз |
| ул.Чехова, д.5 | школа\детский сад | 159 | 133 |  |  | 10 | надз |
| отв.на т-м | жилой сектор | 57 | 57 |  |  | 22 | надз |
| отв.на т-м | жилой сектор | 57 | 57 |  |  | 6 | надз |
| отв.на т-м | техникум | 100 | 100 |  |  | 500 | подз |
| отв.на т-м | отв.на жилой сектор | 50 | 50 |  |  | 50 | надз |
| отв.на ж.д.№83 | ж.д.№83 | 25 | 25 |  |  | 40 | надз |
| жилой сектор | отв.на ж.д. №92 | 50 | 50 |  |  | 35 | надз |
| отв.на ж.д.№92 | ж.д.№81 | 50 | 50 |  |  | 1,5 | надз |
| отв.на ж.д.№92 | ж.д.№92 | 50 | 50 |  |  | 37 | надз |

Котельная №21 с. Остер, ул.Пушкина

Наименование организации - РФ ООО «СРТЭ»

| ИНН 6730048214 | ОКПО 25796069 |
| --- | --- |

Телефон     5-37-04

Проектная мощность котельной  - Гкал / час

Температурный график ( расчетный)  95/70оС/ оС

Дымовая труба: 2шт.

Материал – сталь, высота 11м, диаметр – 0,4 м

Топливо: основное - газ,  резервное - нет

Год ввода в эксплуатацию: 2005г

Персонал (численность)  - 5

Тепловой баланс котельной.

| Располагаемая мощность котельной | 3 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 3 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 6578 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 164,24 | кг.у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 884,86 | .т.у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) |  | т.у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 194,1 | тыс.кВт.ч./год |
| КПД котельной |  | % |

Потребление тепловой энергии, Гкал/год:

| Наименование | Муницип. собствен | Частная собствен | Ведомств. собствен. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд ( площадь) | Гкал/год | 2024,64 |  |  | 2024,64 |
|  | площадь, м3 | 30469,84 |  |  | 30469,84 |
| Соцкультбыт ( площадь) | Гкал/год | 1018,45 |  |  | 1018,45 |
|  | площадь, м3 | 26091,3 |  |  | 26091,3 |
| Прочие организации | Гкал/год |  |  | 97,31 | 97,31 |
|  | площадь, м3 |  |  | 1746 | 1746 |
| Итого потребители, Гкал: | 3043,09 |  | 97,31 | 3140,4 |
| Технологические нужды |  |  |  |  |
| собственные нужды котельной |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |
| Потребление всего: |  |  |  |  |

Котлы

| № рег, | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность Гкал/ч (тонн/час) | Поверхность нагрева, м2 | Количество секций штук | Примечания (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |
|  | Vitoplex | 2005 |  | 1.5 |  |  |  |
|  | Vitoplex | 2005 |  | 1.5 |  |  |  |

Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача м3/час | Напор м | Тип | Мощность кВт | Скорость об/мин |
| Сетевой | ТР-80-520/2 | 2005 | 2 |  |  |  | 18,5 |  |
| Сетевой | ТР-80-330/2 | 2005 | 2 |  |  |  | 11 |  |
| подпиточный |  | 2005 | 2 |  |  |  | 0,85 |  |
| рециркуляционный | 11Р3 50-120Р | 2005 | 2 |  |  |  | 2 |  |

4. Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование и рег. № котла | Тип устройства | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность м3/час | Напор кгс/м2 | Тип | Мощность кВт | Скорость об/мин |
| Вентилятор дутьевой |  | 2005 | 2 |  |  |  | 4,8 |  |

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка,  деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объём м3 | Поверхность м2 |
| ВПУ с автоматическим блоком управления 9500 | LM-4FM (TW) | 2005 | 2 | 6м³/ч | 0,3 | 125л |  |

Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор кгс/см2 | Диаметр мм |
| Кран шаровый муфтовый |  | 2005 | 2 | 16 | 15 |
| Кран шаровый муфтовый |  | 2005 | 2 | 16 | 20 |
| Кран шаровый муфтовый |  | 2005 | 11 | 16 | 25 |
| Кран шаровый муфтовый |  | 2005 | 2 | 16 | 32 |
| Кран шаровый муфтовый |  | 2005 | 3 | 16 | 40 |
| Клапан обратный межфланцевый |  | 2005 | 2 |  | 50 |
| Клапан обратный межфланцевый |  | 2005 | 2 |  | 80 |
| Кран спускной |  | 2005 | 11 |  | 15 |
| Затвор дисковый |  | 2005 | 4 | 16 | 80 |
| Затвор дисковый |  | 2005 | 4 | 16 | 125 |
| Затвор дисковый |  | 2005 | 2 | 16 | 80 |
| Затвор дисковый |  | 2005 | 12 | 16 | 150 |
| Затвор дисковый |  | 2005 | 2 | 16 | 200 |
| Клапан трехходовой |  | 2005 | 1 |  | 125 |

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | СКБ-40 |  | 1 |
| Учет расхода газа | RVG G-160 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  |  |
| Эл.счётчик | ЦЭ6803 | К=20 | 1 |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Водоснабжения

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 1000 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 738 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,3 |
| железо общее | 0,28 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН | 7,2 |

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  |
| --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | Ку 2/8 2 ВПУ LM-4FM(TW) |
| 1-я ступень |  |
| количество регенерацией в недели | 5 |
| 2-я ступень |  |
| количество регенерацией в сутки |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т | 3.2 |
| Материал сталь |  |
| диаметр, м | 0.3 |
| высота загрузки ,м |  |

Сеть (открытая/закрытая)

|  | Закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 127,37 |
| объем подпитки, м3/час | 0,3 |

Внутриквартальные тепловые сети от котельной №21  с.Остер

| начало участка | конец участка | don | doo | drn | dro | L | вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. №21 | т.1 | 200 | 200 |  |  | 40 | подз |
| ТК-1 | т.2 | 100 | 100 |  |  | 34,8 | надз |
| т.2 | столярный цех | 40 | 40 |  |  | 34 | подз |
| т.2 | ТК-1а | 50 | 50 |  |  | 14 | надз |
| ТК-1а | ДЕПО | 80 | 80 |  |  | 47 | надз |
| ТК-1 | ст. кот.,ЦПТ,»Фиалка» | 80 | 80 |  |  | 21,3 | надз |
| т.1 | ТК-2 | 250 | 250 |  |  | 112 | надз |
| ТК-2 | Рем. мастерские | 70 | 70 |  |  | 68,7 | надз |
| ТК-2 | т.3 | 250 | 250 |  |  | 35,5 | подз |
| т.3 | ТК-3 | 250 | 250 |  |  | 27 | подз |
| ТК-3 | клуб | 70 | 70 |  |  | 50 | подз |
| ТК-3 | т.4 | 250 | 250 |  |  | 99,2 | подз |
| т.4 | т.5 | 100 | 100 |  |  | 37,5 | подз |
| т.5 | д.№14 ул. Советская | 50 | 50 |  |  | 5 | подз |
| т.5 | т.6 | 100 | 100 |  |  | 25,5 | подз |
| т.6 | ТК-6 | 100 | 100 |  |  | 23 | подз |
| ТК-6 | д.№2 ул. Советская | 100 | 100 |  |  | 15 | подз |
| ТК-6 | ТК-6а | 80 | 80 |  |  | 59 | подз |
| ТК-6а | д.№6 ул. Советская | 80 | 80 |  |  | 61 | подз |
| т.4 | ТК-8 | 200 | 200 |  |  | 37,5 | подз |
| ТК-8 | д.№14 ул. Советская | 57 | 57 |  |  | 13,5 | подз |
| ТК-8 | ТК-9 | 200 | 200 |  |  | 13,5 | подз |
| ТК-9 | т.7 | 70 | 70 |  |  | 96 | подз |
| т.7 | т.8 | 70 | 70 |  |  | 40 | надз |
| т.8 | ж. д.№9 ул. Школьная | 40 | 40 |  |  | 10 | надз |
| т.8 | т.9 | 70 | 70 |  |  | 22 | надз |
| т.9 | т.10 | 70 | 70 |  |  | 9 | подз |
| т.10 | т.11 | 40 | 40 |  |  | 43 | надз |
| т.11 | д.№8 ул. Школьная | 40 | 40 |  |  | 41 | надз |
| т.11 | д.№10 ул. Школьная | 40 | 40 |  |  | 73 | надз |
| т.3 | ТК-4 | 100 | 100 |  |  | 22 | подз |
| ТК-4 | д.№13 ул. Советская | 40 | 40 |  |  | 23 | подз |
| ТК-4 | ТК-5 | 100 | 100 |  |  | 47 | подз |
| ТК-5 | д.№15 ул. Советская | 70 | 70 |  |  | 6 | подз |
| ТК-5 | т.12 | 70 | 70 |  |  | 38 | подз |
| т.12 | т.13 | 70 | 70 |  |  | 28 | надз |
| т.13 | д.№17 ул. Советская | 70 | 70 |  |  | 21,5 | подз |
| ТК-9 | ТК-10 | 200 | 200 |  |  | 11,6 | подз |
| ТК-10 | т.14 | 200 | 200 |  |  | 71,6 | надз |
| т.14 | Адм-ия «Луч» | 40 | 40 |  |  | 9 | подз |
| т.14 | т.15 | 200 | 200 |  |  | 18 | надз |
| т.15 | т.16 | 150 | 150 |  |  | 11,5 | надз |
| т.16 | т.17 | 100 | 100 |  |  | 23,5 | надз |
| т.17 | т.18 | 100 | 100 |  |  | 13,6 | подз |
| т.18 | т.19 | 100 | 100 |  |  | 3,5 | надз |
| т.19 | КБО | 50 | 32 |  |  | 13 | надз |
| т.19 | т.20 | 100 | 100 |  |  | 83 | надз |
| т.20 | д.№8 ул. Советская | 50 | 50 |  |  | 20 | подз |
| т.20 | т.21 | 100 | 100 |  |  | 82 | надз |
| т.21 | т.22 | 100 | 100 |  |  | 25,5 | подз |
| т.22 | т.23 | 100 | 100 |  |  | 15,7 | подз |
| т.23 | т.24 | 100 | 100 |  |  | 76,5 | надз |
| т.23-т.24 | отв.к д.№3 ул. Комарова | 25 | 25 |  |  | 3 | надз |
| т.24 | т.25 | 70 | 70 |  |  | 26 | надз |
| т.25 | т.26 | 70 | 70 |  |  | 49 | надз |
| т.26 | д.№1а ул. Школьная | 57 | 57 |  |  | 24 | подз |
| т.16 | разветвление 1 | 150 | 150 |  |  | 16,3 | надз |
| разветвление 1 | ТК-10а | 50 | 50 |  |  | 49,3 | надз |
| ТК-10а | больница | 50 | 50 |  |  | 9 | подз |
| ТК-10а | столовая | 32 | 32 |  |  | 21 | подз |
| ТК-10а | гараж | 50 | 50 |  |  | 8,7 | подз |
| разветвление 1 | разветвление 2 | 150 | 150 |  |  | 92,2 | надз |
| разветвление 2 | амбулатория | 50 | 50 |  |  | 32,5 | надз |
| разветвление 2 | ТК-11 | 125 | 125 |  |  | 100,1 | надз |
| ТК-11 | д/сад | 70 | 70 |  |  | 17,5 | подз |
| ТК-11 | ТК-12 | 125 | 125 |  |  | 15 | подз |
| ТК-12 | ТК-13 | 125 | 125 |  |  | 64 | подз |
| ТК-13 | школа | 50 | 50 |  |  | 6 | подз |
| ТК-13 | школа | 80 | 80 |  |  | 5 | подз |
| школа | мастерские | 50 | 50 |  |  | 12 | подз |
| ТК-3 | отв. на ТК-4 | 250 | 250 |  |  | 9.5 | подз |

На тепловых сетях есть  тепловые камеры, в местах установки запорной арматура» .

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |
| --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 8 | 38 | 35 |
| 7 | 39 | 36 |
| 6 | 40 | 37 |
| 5 | 42 | 38 |
| 4 | 44 | 40 |
| 3 | 45 | 41 |
| 2 | 46 | 42 |
| 1 | 48 | 43 |
| 0 | 49 | 44 |
| -1 | 50 | 45 |
| -2 | 52 | 47 |
| -3 | 53 | 48 |
| -4 | 55 | 49 |
| -5 | 56 | 50 |
| -6 | 58 | 51 |
| -7 | 59 | 52 |
| -8 | 60 | 53 |
| -9 | 61 | 54 |
| -10 | 63 | 55 |
| -11 | 64 | 56 |
| -12 | 65 | 57 |
| -13 | 66 | 58 |
| -14 | 68 | 59 |
| -15 | 69 | 60 |
| -16 | 70 | 61 |
| -17 | 70 | 60 |
| -18 | 70 | 60 |
| -19 | 70 | 60 |
| -20 | 70 | 60 |

Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной №18, №19, №20, №21 в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено 0,579  км тепловых трасс в 2-х трубном исчислении.

5.Тепловые потери

Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 3324,4 |  |
| 2011 | 3392,71 |  |
| 2012 | 2297,8 |  |

6. РЕШЕНИЕ ОБ  определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне

своей деятельности.

В настоящее время в сельском поселении действуют одна крупная теплоснабжающая организация, имеющая на своем балансе как крупные источника тепла, так и тепловые сети: ООО «СРТЭ».

Данные о ООО Смоленскрегионтеплоэнерго (ООО СРТЭ) (по состоянию

на 2013г.):

-выработка тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО СРТЭ по утвержденным данных для тарифного регулирования на 2013 год составляет 92 485 Гкал/год. Покупка тепловой энергии у сторонних организаций с целью ее дальнейшей транспортировки по тепловым сетям ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по утвержденным данных для тарифного регулирования на 2013 год составляет  149 435 Гкал/год.

- в ведении (собственности/аренде) организации находятся: 21017 п.м. в двухтрубном исполнении- данные сети проложены от котельных (находящихся в собственности/аренде ООО СРТЭ). двухтрубном исполненении-от котельной №19 д.Козловка

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и

обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесаря - ремонтники, сварщики, электрики, слесаря КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы комплексные бригады для проведения требуемых работ;

- на предприятии имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, а также привлекается техника сторонних организаций.

На основании имеющихся данных об организации работ в ООО «СРТЭ» и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организацией по сельскому поселению:

- в зоне централизованного теплоснабжения Остерского сельского поселения – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и

обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесаря - ремонтники, сварщики, электрики, слесаря КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы комплексные бригады для проведения требуемых работ;

- на предприятии имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, а также привлекается техника сторонних организаций.

На основании имеющихся данных об организации работ в ООО «СРТЭ» и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организацией по сельскому поселению:

- в зоне централизованного теплоснабжения Остерского сельского поселения – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

7. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет  75%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в муниципальном образовании Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 7,941км. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельных колеблется от 50 до 100%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов.

В 2012- 2022 в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции,

8.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 50%.